	ΠΔ 71/1988 / Α-32 Κανονισμός 

πυροπροστασίας κτιρίων. 


	

	


Αρθρο 7

Εκπαιδευτήρια
1. Γενικά        

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων

δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία και

οι παιδικοί σταθμοί.

2. Οδεύσεις διαφυγής.

1. Σχεδιασμός 

1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των κτιρίων εκπαίδευσης υπολογίζεται ως

εξής:

α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας είναι ίσος με τον αριθμό των

καθισμάτων, χωρίς όμως να υπολείπεται την αναλογία 1 ατόμου / 2 τετρ.

μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας.

β) Για τα εργαστήρια και παρόμοιους εκπαιδευτικούς χώρους είναι ίσος

με τον αριθμό των θέσεων εργασίας και όχι μικρότερος από  την αναλογία 1

ατόμου/4,5 τετρ. μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου.

γ) Για τους υπόλοιπους χώρους υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου/6

τετρ. μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου.

Για ξεχωριστές μεγάλες αίθουσες γυμναστηρίων, εστιατορίων, διαλέξεων

κ.λ.π. όπου μπορούν να συγκεντρωθούν πάν από 100 άτομα, ισχύουν για τις

οδεύσεις διαφυγής οι αντίστοιχες διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ' για τους

χώρους συνάθροισης κοινού.

2.1.2. Η παροχή της όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0,60 μέτρου)

καθορίζεται σε:

α) 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες)

β) 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράμπες)

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις

αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1

---------------------------------------------------------

|           ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ           |

---------------------------------------------------------

|   Πληθυσμός    |  Ελάχιστος αριθμός |" Ελάχιστο πλάτος|

|                |       εξόδων       |   κάθε εξόδου"  |

--------------------------------------------------------

|" 50-200 άτομα  |         2          |      1,10 μ.    |

| 201-500 άτομα  |         2          |      1,40 μ.    |

| 501-750 άτομα  |         3          |      1,60 μ.    |

| 751-1000 άτομα"|         4          |      1,80 μ.    |

---------------------------------------------------------

***Τα εντός " " στον Πίνακα Γ.1 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.

    9 της υπ' αρίθμ. 58185/2474/1991 απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'360).

Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται  μία έξοδος

πλάτους 1,80 του μέτρου ανά 250 άτομα.

* Η άμεση απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου από την πόρτα μιας

αίθουσας διδασκαλίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 μέτρα. Σε αντίθετη

περίπτωση πρέπει να προστίθεται μια δεύτερη πόρτα. (σχ.Γ.1.)

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ Γ.1.)

Σε σχολεία με ένα το πολύ όροφο πάνω από το ισόγειο και σύνολο

μαθητών μικρότερο από 150, γίνεται δεκτή μία μόνο έξοδος κινδύνου. Η

πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης τότε δεν μπορεί να είναι

μεγαλύτερη των 24 μέτρων. (σχ. Γ.2.)

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ Γ.2.)

* Για όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν τουλάχιστον δύο έξοδοι

κινδύνου, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της πραγματικής απόστασης

απροστάτευτης όδευσης είναι 40 μέτρα.

* Επιτρέπεται τα πρώτα 18 μέτρα όδευσης να συμπίπτουν, εφόσον οι

αίθουσες που εξυπηρετούνται από τους αδιέξοδους διαδρόμους δεν έχουν

περισσότερους από 150 μαθητές, όταν βρίσκονται σε ισόγειο όροφο ή από

120 μαθητές, σε κάποιον άλλον όροφο. (σχ. Γ.3.)

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ Γ.3.)

Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να κατασκευάζεται πυράντοχη

αυτοκλειόμενη πόρτα (Δ) με δείκτη πυραντίστασης 30 λεπτών που να

απομονώνει την περιοχή του αδιεξόδου.

Παρόμοιες πυράντοχες αυτοκλειόμενες πόρτες 30 λεπτών τοποθετούνται σε

επιμήκεις διαδρόμους, ώστε τα τμήματα ανάμεσα σε δύο πόρτες να μην

έχουν μήκος μεγαλύτερο από 35 μέτρα.

Οι πόρτες αιθουσών που ανοίγουν σε κοινόχρηστο χώρο με χρήση και για

άλλους σκοπούς εκτός από την κυκλοφορία (σχ. Γ.4.) πρέπει να απέχουν το 

πολύ 12 μέτρα από την έξοδο κινδύνου στην περίπτωση αδιεξόδου, και 18 

μέτρα στην περίπτωση δύο τουλάχιστον εξόδων.

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ Γ.4.)

* Οι διάδρομοι μέσα σε αίθουσες με πληθυσμό μεγαλύτερο από 50 μαθητές

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις απαιτήσεις για τις 

αίθουσες συνάθροισης κοινού (παράγραφος 2.13 Κεφαλαίου ΣΤ' ). Οι πόρτες

στις αίθουσες αυτές δεν επιτρέπεται να έχουν ελεύθερο πλάτος μικρότερο

από 1 μέτρο.

Κάθε πόρτα που ανήκει στις οδεύσεις  διαφυγής και προέρχεται από

αίθουσα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 30 ατόμων, πρέπει ν' ανοίγει προς

την κατεύθυνση διαφυγής και να είναι πυράντοχη, με δείκτη πυραντίστασης

τουλάχιστον 20 λεπτών.

Όταν η πόρτα εξυπηρετεί περισσότερα από 50 άτομα, απαγορεύεται να

έχει οποιοδήποτε σύστημα κλειδώματος, εκτός από ειδικό εξοπλισμό

κατάλληλο για συνθήκες πανικού.

Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία πόρτα ή ένα παράθυρο

με εμβαδό τουλάχιστο 0,50 τ. μέτρου σε εξωτερικό τοίχο. Το ύψος της

ποδιάς του παράθυρου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,20 μέτρα.

2.1.4. Το πλάτος της ή των τελικών εξόδων διαφυγής πρέπει να είναι

εμβαδό τουλάχιστον ίσο με το άθροισμα των απαιτουμένων μονάδων πλάτους

για όλους τους ορόφους, επάνω και κάτω από τον όροφο εκκένωσης. Το

μήκος του διαδρόμου της τελικής εξόδου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12

μέτρα.

2.2. Πυροπροστασία.

Τα δομικά στοιχεία των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής

(προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, διάδρομοι) οι οποίες απαιτούνται, όταν

εξαντλείται το όριο της απόστασης της απροστάτευτης όδευσης πρέπει να

έχουν δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 2 (βλ.

παράγραφο 3.1. αυτού του κεφαλαίου).

Σε κτίρια εκπαίδευσης με 3 ή περισσότερους ορόφους τα ανοίγματα των

πατωμάτων πυροδιαμερίσματος πρέπει να περκλείονται από

πυροπροστατευμένα φρέατα (παράγραφος 3.2.9. των Γεν. Διατάξεων).

Σε κτίρια εκπαίδευσης υψηλότερα των 15 μέτρων πρέπει να προβλέπεται

κλιμακοστάσιο (παράγραφος 2.3.4. των Γεν. Διατάξεων) ή ανελκυστήρας

(παράγραφος 3.2.18 των Γεν. Διατάξεων) για την πρόσβαση των

πυροσβεστών.

2.3. Φωτισμός - Σήμανση

Σε κάθε κτίριο εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων

διαφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 2.6. των Γεν. Διατάξεων.

Φωτισμός ασφαλείας πρέπει να υπάρχει, όταν το κτίριο λειτουργεί και

μετά τη δύση του ηλίου (παράγραφος 2.6.3. των Γεν. Διατάξεων).

Επίσης πρέπει να γίνεται σήμανση όλων των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα

με την παράγραφο 2.7. των Γεν. Διατάξεων.

3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

3.1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του

περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν

δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τον αναφερόμενο στον Πίνακα Γ.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.2.

---------------------------------------------------------

|         ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ |

---------------------------------------------------------

| Τύπος κτιρίου    | Ισόγειο και όροφοι  | Υπόγειο      |

---------------------------------------------------------

| Μονόροφα         |      30 λεπτά       | 60 λεπτά*    |

---------------------------------------------------------

| Υψους 7,5-15 μ.  |      60 λεπτά       | 60 λεπτά     |

---------------------------------------------------------

| "Υψους >15μ."    |      60 λεπτά       | 90 λεπτά     |

---------------------------------------------------------

*Μειώνεται σε 30 λεπτά για υπόγεια μέχρι 150 τ. μέτρα.

***Το εντός " " αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 10 της υπ' αρίθμ.

    58185/2474/1991 απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'360).

3.2. Τα μέγιστα επιτρεπόμενα εμβαδά για τη δημιουργία

πυροδιαμερίσματος δίνονται στον Πίνακα Γ.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.3. 

---------------------------------------------------------------

|               ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΜΒΑΔΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ              |

---------------------------------------------------------------

| Τύπος κτιρίου  | Εμβαδόν      | Υπόγεια        Εγκατάσταση  |

|                | πυροδιαμερί- |               καταιονητήρων |

|                | σματος       |                (συντελεστής)|

---------------------------------------------------------------

| Μονόροφα       | 2.000 τ.μέτρα| 1.000 τ. μέτρα   απεριόριστο|

| Υψους 7,5-15 μ.| 1.500 τ.μέτρα|   750 τ. μέτρα       3,0    |

| "Υψους >15 μ." | 1.000 τ.μέτρα|   750 τ. μέτρα       3,0    |

---------------------------------------------------------------

***Το εντός " " αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 10 της υπ'αριθμ.

    58185/2474/1991 απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'360).

3.3. Επικίνδυνοι χώροι σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5. των Γεν.

Διατάξεων συμπεριλαμβανομένων και των μαγειρών, πλυντηρίων, χώρων

συγκέντρωσης απορριμάτων κ.λ.π., πρέπει ν' αποτελούν αυτοτελή

πυροδιαμερίσματα ανεξαρτήτως εμβαδού, να διαθέτουν ανοίγματα εξαερισμού

και να μην τοποθετούνται κάτω ή δίπλα από τις τελικές εξόδους.

3.4. Για τα εσωτερικά τελειώματα ισχύει ο Πίνακας ΙΙ  της παραγράφου

3.2.16. των Γεν. Διατάξεων με την διαφοροποίηση ότι, επιτρέπονται μέχρι

και κατηγορίας 3 για αίθουσες μικρότερες των 40 τ. μέτρων.

3.5 Απαλλάσσεται από την απαίτηση πυροπροστατευμένων φρέατος το

άνοιγμα πατώματος σκάλας (παράγραφος 3.2.9 των Γεν. Διατάξεων) που

συνδέει τον όροφο εκκένωσης με τον υπερκείμενό του, εφόσον η σκάλα δεν

εξυπηρετεί άλλον όροφο.

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

4.1. Σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση

χειροκίνητου συστήματος συναγερμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2. των

Γεν. Διατάξεων.

4.2. Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων,

τουλάχιστον δύο για κάθε όροφο σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο του

ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 15 μέτρα από τον πλησιέστερο

πυροσβεστήρα. Η διεύθυνση του ιδρύματος είναι υπεύθυνη για την

εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση όλων των πυροσβεστικών μέσων άμεσης

βοήθειας, καθώς και για την κατάλληλη συντήρησή τους.

4.3. Σε κάθε κτίριο εκπαίδευσης με 4 ή περισσότερους ορόφους πρέπει

να εγκαθίσταται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με την

παράγραφο 4.3.2. των Γεν. Διατάξεων.

4.4. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. των

Γεν. Διατάξεων πρέπει να τοποθετείται στις παρακάτω  περιπτώσεις:

α) Σε κτίρια εκπαίδευσης όπου στεγάζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 6

ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολές

τυφλών κ.λπ.) σε όλες τις οδεύσεις διαφυγής, στις αίθουσες και στους

επικίνδυνους.

β) Σε κτίρια εκπαίδευσης με περισσότερους από 3 ορόφους, στις

οδεύσεις διαφυγής και στους επικίνδυνους χώρους.

γ) Σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης, σε χώρους ειδικής σημασίας

ανεξαρτήτως εμβαδού και πυροθερμικού φορτίου όπως, εγκαταστάσεις

ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια Φυσικής -

Χημείας κ.λπ.

4.5. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.1. των

Γεν. Διατάξεων εγκαθίσταται:

α) Σε υπόγεια κτιρίων εκπαίδευσης με εμβαδό μεγαλύτερο των 250 τ.

μέτρων.

β) Σε επικίνδυνους χώρους και σε οδεύσεις διαφυγής αντικαθιστώντας το

σύστημα πυρανίχνευσης (εκτός των χώρων όπου μπορεί να προκληθεί

ανεπανόρθωτη καταστροφή από το νερό κατάσβεσης).

Για δίκτυο που περιέχει το πολύ 6 κεφαλές καταιονητήρων η παροχή

νερού επιτρέπεται να γίνεται κατευθείαν απο το εσωτερικό υδραυλικό

δίκτυο με την προυπόθεση δυνατότητας παροχής τουλάχιστον 6 λίτρων/λεπτό

/ τ. μέτρο επιφανείας.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΑΣΚΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

5.1. Με την ευθύνη της διοίκησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος πρέπει

να ορίζεται προσωπικό πυρασφάλειας από το μόνιμο προσωπικό, που θα

εκπαιδεύεται και θα εξασκείται στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων καθώς

και στον τρόπο σήμανσης συναγερμού και εκκένωσης του κτιρίου, σε

περίπτωση πυρκαγιάς. Η διεύθυνση και το προσωπικό πυρασφάλειας θα

μεριμνούν για την κατάλληλη συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων άμεσης

βοήθειας.

5.2. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται άσκηση εκκένωσης

των κτιρίων από το σύνολο των μαθητών και του προσωπικού.

	  


	Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας


PAGE  
1

